SCHNELLLAUF-ROLLTOR, Typ „EFA-SRT®-EC“

Herstellung, Lieferung und Montage von:

Schnelllauf-Rolltor Typ „EFA-SRT®-EC“, bevorzugt für den nassgereinigten Innenbereich, mit elektro-mechanischem Hochleistungs-Torantrieb für den nicht windbelasteten Inneneinsatz. Oberflächen aus Edelstahl V2A, Werkstoff 1.4301.

Die Zargendeckel sind für Reinigungszwecke nach vorne klapp- und arretierbar. Die Verriegelung der Zargendeckel für den Betrieb erfolgt manuell mittels Handrad. Die Zargen müssen im Bodenbereich eine ca. 60 mm hohe, durchgängige Ablauföffnung, z.B.  für Kondensate, Reinigungsmedien oder Wasser aufweisen. Motor sowie Wickelballen sind vollflächig mit einer Abdeckung aus Edelstahl zu verkleiden. Diese Abdeckung ist in 2 unterschiedlichen Positionen nach oben klapp- und arretierbar, und gestattet somit eine leichte Reinigung des Wickelballens.

Der Gewichtsausgleich erfolgt durch wartungs- und verschleißfreie Gegengewichte, welche verzinkt und zusätzlich gegen Korrosion beschichtet in den beiden Seitenzargen integriert sind. Durch diese Konstruktion ist z.B. im Falle eines Stromausfalles ein schnelles (Not-) Öffnen des Tores jederzeit einfach möglich. Hierzu wird lediglich das serienmäßige Zugseil betätigt. Dadurch wird die Bremse gelöst und das Tor öffnet sich selbsttätig.

Das Abschluss-Profil aus Edelstahl ist mit einer seitlichen Ableitung zur Entwässerung des Torblattes vorzusehen.

Das Standard-Torblatt ist aus ca. 2 mm starkem, querstabilem Polyestergewebe ohne Sichtstreifen herzustellen und muss gemäß den Vorschriften der FDA zugelassen sein.

Der TORANTRIEB erfolgt mittels Getriebebremsmotor, der als Hochfrequenzmotor auszubilden ist. Die Torpositionen werden permanent mittels verschleißfreien, induktiven Näherungsschaltern erfasst, wobei die Endlagen elektronisch ermittelt werden. Elektromechanische Endschalter sind hierzu nicht zulässig.

ÖFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT:	bis ca. 1,5 m/sec.

Max. TORBLATTGESCHWINDIGKEIT:	bis ca. 2,0 m/sec.

(abhängig von der Torgröße)

SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT:	bis ca. 0,75 m/sec.

Die MICROPROZESSOR-STEUERUNG wird zusammen mit dem Frequenzumformer in einem separaten Schaltschrank aus V2A-Edelstahl (Schutzart IP 65) eingebaut. Anschluss an Strom 230V/ 50 Hz bauseits.

Zum Lieferumfang gehört eine elektrische Sicherheits-Kontaktleiste nach DIN EN12453 selbstüberwachend: Das Zuleitungskabel muss geschützt in einer Energiekette innerhalb der Torzarge geführt werden.

Vorschriften gemäß DIN EN 13241-1 sind erfüllt;

für lichte Durchfahrtsöffnung

Breite = ............... mm  x  Höhe = ............... mm

Herstellernachweis:

EFAFLEX Tor- und Sicherheitssysteme GmbH & Co. KG

www.efaflex.com